Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
ICONAG Auschreibungstexte

Projekt:		
Auftraggeber:		
Erstellt von:	ICONAG-Leittechnik GmbH
Vollmersbachstr. 88
D-55743 Idar-Oberstein	

		

 
	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3	
01	Hardware	11	
01.01	B-BASE MBE Server	11	
01.02	B-BASE MBE Client-PCs	15	
01.03	B-NODE	16	
01.04	B-PANEL	17	
01.05	Zubehör B-BASE, B-PANEL, B-NODE
	21	
01.06	Busankopplung	27	
01.07	Energiedatenerfassung	31	
02	Software	34	
02.01	B-CON Creative Studio	34	
02.02	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für OPC-DA, Modbus und KNX	35	
02.03	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für BACnet	41	
02.04	B-CON Projektlizenzen zum Benutzerzugriff	48	
02.05	B-CON Projektlizenzen für erweiterte Funktionsmodule zum technischen Gebäudemanagement	49	
02.06	B-CON Projektlizenzen zum Energie-Management	52	
03	Dienstleistung	54	
03.01	MSR nach VDI 3814	54	
03.02	B-CON Projektierung	57	
03.03	Inbetriebnahme und Funktionstest	62	
03.04	Wartung und Softwarepflege	63	
03.05	Ausführungsplanung BACnet-Konfiguration	67	
03.06	Testaufbau BACnet-Kommunikation BACnet-MBE und BACnet-AS	68	
03.07	Schulung	69	
	Zusammenstellung	71	

B-CON Software Version B-CON Creative Studio

B-CON Creative Studio
Die Software muss das Erstellen von Visualisierungen für verschiedene
gebäudetechnische (Bus-)Systeme,
das Erstellen von vernetzbaren Bedienstationen einer
gewerkeübergreifenden Gebäudeleittechnik sowie
das Bewirtschaften von verteilten Liegenschaften im Rahmen eines
technischen Gebäudemanagements ermöglichen.

Um den Aufwand für Systemerstellung und Systempflege auf Dauer
niedrig zu halten, muss die Software die Grundfunktionen im
technischen Gebäudemanagement in Form von Programmmodulen zur
Verfügung stellen. Diese müssen ohne Programmieraufwand
einzurichten sein. Die mindestens verfügbaren Programmmodule
müssen die Grundfunktionen im technischen Gebäudemanagement
unterstützen. Diese müssen sein:
zentrale Alarmverarbeitung für alle angeschlossenen Systeme
Alarmweiterleitung über Meldeprogramme an externe Stellen
Zeitschaltuhr mit Wochen-, Kalender- und Ausnahmeprogrammen
Datenaufzeichnung und Abruf in einem Historienmodul
Lastmanagement und Trendanalyse
Detektivfunktion zur Abfrage von Gebäudezuständen.

Weiterhin müssen die Datenpunkte aller angeschlossener Systeme in
einer zentralen Objektliste verwaltet werden und von hier aus lesend
und schreibend angesprochen werden können. Dies ist besonders
wichtig, um Inbetriebnahme und Betrieb übersichtlich und effektiv zu
organisieren.

Darüber hinaus muss die Software über einen grafischen Editor
verfügen, der es ermöglicht: Anlagenbilder zu erstellen
Funktionen von einem oder mehreren angeschlossenen
gebäudetechnischen Systemen zu visualisieren
Gateways zwischen diesen Systemen zu programmieren sowie
Automationsroutinen mit Funktionen der Gebäudetechnik, der
Informations- und der Kommunikationstechnik zu erstellen.

Die Software darf keinerlei softwareseitige Beschränkungen zu der
Anzahl der Datenpunkte oder Anzahl der Dialogseiten enthalten. Die
Anzahl der Datenpunkte muss über Server-Lizenzen frei skalierbar sein.

Zur Gewährleistung einer überschaubaren Dokumentation muss der
Editor rein grafisch arbeiten und eine Dokumentation im Quelltext
ermöglichen. Ein offenes Treiberkonzept muss die Kompatibilität für
eine Vielzahl von gebäudetechnischen (Bus-)Systemen sicherstellen.

Die mit der Software erstellten Systeme müssen über TCP/IP
vernetzbar  (Intranet, Internet) sein. Die Bedienung muss wahlweise
lokal möglich sein oder über Internetbrowser (z. B. MS-Explorer) aus der
Ferne erfolgen können.

Die Software muss in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aktuellen
Releaseversion ausgeliefert werden.

Technische Spezifikation B-CON:

Systemvoraussetzungen:	Windows 7 Professional,
	Windows 8.1 Pro, Windows 10
	bzw. Windows 2008 R2 Server, Windows 2012 Server, Windows 2012 R2 Server,
	min. 8 GB RAM und 500 GB
	Festplattenspeicher RAID 0
	oder 5
Offenes Treiberkonzept: 	Kommunikation mit BACnet IP,
	Kommunikation durch OPC
	Technologie mit allen am Markt
	Verfügbaren OPC-fähigen
	Systemen der Gebäude- und
	Automatisierungstechnik
	Serielle Kommunikation über
	RS232, RS485
	Anbindungsmöglichkeiten an
	andere Systeme über TCP/IP,
	UDP, Infrarot, .NET, MS-Excel,
	Data-Socket, ActiveX/OLE,
	DLL, XML
	Mindestens über Treiber
	anbindbare gebäude
	technische Systeme:
	KNX, LON, BACnet, M-Bus,
	Modbus, Profibus, Interbus,
	SAIA, Sauter, Kieback & Peter

Datenübernahme:	Die Datenpunktliste muss direkt
	aus den über OPC
	angeschlossenen
	Systemen einlesbar sein
	(z. B.ETS für KNX).

	Für BACnet muss das System 
	gewährleisten, dass sowohl 
	verfügbare BACnet Geräte im 
	Netzwerk gescannt werden 
	können. Für die Offline-
	Projektierung muss jedoch  das 
	Einlesen von EDE-Files 
	ebenfalls möglich sein.

Datenpunktverwaltung:	Die Software muss eine
	objektorientierte Verwaltung der
	Datenpunkte in einer Tabelle
	ermöglichen. In dieser Tabelle
	müssen die Datenpunkte
	aller angeschlossener Systeme
	zentral verwaltet werden
	(Objektliste)
	Jeder Datenpunkt muss 
	entsprechend dem Datentyp 
	aus dieser Liste  lesend
	und schreibend ansprechbar
	sein, ohne dass es eine 
	Verknüpfung des Datenpunktes 
	innerhalb einer 
	Visualisierungsseite bedarf.

Multitasking, Skalierung: 	Die Software muss
	Multithreading und
	Multiprozessor Systeme optimal
	unterstützen. Es muss eine
	eventgesteuerte Ausführung
	und Abarbeitung sämtlicher
	Systemfunktionen unterstützen.

Programmmodule Zeitmanagement:	Das Zeitmanagement muss die
	Verwaltung von beliebig vielen
	Zeitschaltprogrammen in Form
	von Wochen-, Kalender-und
	Ausnahmeprogrammen
	ermöglichen. Jedes Programm
	muss beliebig viele Objekte
	schalten können.

Alarm- und Störmeldeverarbeitung:	Die Alarmverarbeitung muss
	eine tabellenorientierte
	Darstellung, Bearbeitung und
	Protokollierung von
	Alarmmeldungen und
	Reaktionen auf
	Alarmmeldungen ermöglichen.

Nachrichtenweiterleitung
und Kommunikation:	Die Nachrichtenmanagement
	muss die Verwaltung von
	Meldeprogrammen zur
	Weiterleitung von Störungen
	und Anlagenzuständen per
	E-Mail, SMS, Blackberry-Push 
	und anderen gängigen 
	Diensten ermöglichen.

Historienmodul:	Das Historienmodul muss die
	Aufzeichnung von Zuständen
	ermöglichen. Die Aufzeichnung
	muss Online bei Wertänderung
	erfolgen, wobei eine Hysterese
	einstellbar sein muss. Daten
	müssen in einer frei wählbaren
	Datenbank gespeichert werden
	können. Die Darstellung der
	Daten muss in Form von frei
	wählbaren Diagramme
	erfolgen. Auf Wunsch des 
	Betreibers müssen 
	Gruppennamen vergeben 
	werden können, die später aus 
	dem Programmmodul 
	aufgerufen werden können. Die 
	Zuordnung und die 
	Namensgebung der 
	Historiengruppen müssen für 
	den Betreiber frei wählbar sein. 
	Hierbei sind alle Standardtypen 
	an Diagrammen (Säule, Balken,
	Linie, Kreis) vorzuhalten.

Energie- und Lastmanagement:	Das Programmmodul muss zur
	Optimierung des
	Leistungspreises beim
	Strombezug durch über eine
	Trendprognose optimierte Zu-
	und Abschaltung von
	Verbrauchern beitragen.
	Verbraucherspezifische
	Schaltzeiten müssen
	berücksichtigt werden. Es
	können beliebig viele
	Verbraucher in allen
	angeschlossenen Systemen
	einbezogen werden.
	Für Auswertungen archivierter
	Lastverläufe muss ein
	grafisches Auswertewerkzeug
	zur Verfügung stehen.

Zustandsabfrage, Detektiv:	Konkrete Gebäudezustände
	müssen in Klartextabfragen
	möglich sein, wie z. B. „Welche
	Fenster stehen noch offen?“

Berechtigungsvergabe:	Die Berechtigungsvergabe
	muss die Vergabe und
	Verwaltung von beliebig vielen
	Nutzern und
	Berechtigungsprofilen
	ermöglichen. Die Nutzer sind
	den Berechtigungsprofilen
	zuordenbar. Des weiteren 
	müssen dem Benutzer bereits 
	entsprechende Alarmprofile
	zugeordnet werden können, 
	z. B. Alarmbediener oder 
	Alarmbetrachter. Sämtliche 
	Zugriffsrechte, ganz gleich ob 
	bei lokaler Anmeldung oder bei 
	Anmeldung über das HTML5-
	basierte Intranetportal müssen 
	in der Berechtigungsvergabe 
	vorgenommen werden. 
	Alle Systemzugänge und
	Veränderungen sind zu
	protokollieren.
Web-Server, Internet-Bedienung:	Das System muss über einen
	integrierten Webserver
	verfügen. Dieser muss
	sämtliche Visualisierungsseiten 
	im HTML5-Format (ohne 
	zusätzliche PlugIns wie Active 
	X, Silverlight, o. a.) zur Anzeige 
	und Bedienung per
	Internetbrowser (z. B. MS
	Explorer, Mozilla Firefox oder
	Google Chrome) im Netzwerk
	publizieren können. Es muss
	möglich sein, die Serverzugriffe
	durch Vergabe von
	Benutzerberechtigungen und
	Berechtigungsstufen
	einzuschränken. Eine sichere
	Fernbedienung übers Internet
	über das Fernwirkportal der
	ICONAG und über VPN-
	Dienste muss möglich sein.

Editor:
Online-Editierung:	Das System muss ermöglichen,
	dass im Betrieb einzelne Seiten
	editiert werden können,
	während das Projekt mit seinen
	Funktionen online weiter
	arbeitet.

Bibliotheken zur Visualisierung:	Es müssen Bibliotheken mit
	binären, numerischen und
	alphanumerischen Ein- und
	Ausgabeelemente zur
	Verfügung stehen. Die
	Elemente müssen durch
	Anpassungen in Größe, Form
	und Farbe frei editierbar sein,
	um den Designanforderungen
	des Kunden gerecht zu werden.
	Der Farb- und Textumschlag
	muss in den Bedien- und
	Anzeigenelementen abgelegt
	sein.
	Die Bedien- und
	Anzeigeelemente sind als 2D
	und 3D Elemente verfügbar.
Chart- und Trendschreiber:	Der Editor muss frei skalierbare
	bis zu 8-kanalige
	OnlineSchreiber (x/t, x/y)
	verfügen. Dieser muss als
	Ringspeicher ausgelegt sein
	und eine Datenbankanbindung
	ermöglichen. 

Historische Daten:	Das Speichern historischer
	Daten muss wahlweise als
	Textdatei, als Excel-Datei
	sowie in eigenen Datenbanken
	möglich sein. Bei steigendem
	Datenaufkommen muss eine
	Erweiterung der Speicherung in
	externen Datenbanken über
	ODBC/SQL (Access, MS-SQL,
	Cybase, Oracle etc.) jederzeit
	möglich sein.

Einbinden von Grafiken:	Grafiken zur Visualisierung und
	Darstellung von Gebäude- und
	Anlagenbildern müssen
	mindestens im Bitmap- und
	Vektorgrafikformat
	eingebunden werden können
	(EMF, WMF, BMP, JPEG, GIF,
	CLP, Animated GIF)

Einbinden von ActiveX:	Das Einbinden von ActiveX
	Containern (zur vollständigen
	Integration fremder
	Windowsapplikationen) muss
	möglich sein, hierbei
	insbesondere zur Integration
	von Videobildern/Webcams in
	die Bedienoberfläche.

Gatewayfunktionalität:	Sämtliche aufgeschaltete
	Systeme können rein grafisch
	und datenpunktorientiert
	miteinander verknüpft werden.
	Dafür müssen auch komplexe
	Logikfunktionen (digital,
	mathematisch und
	vergleichend) zur Verfügung
	stehen.

Multi-Media-Funktion,
Speicherprogrammierbare Steuerung	Alle Funktionen der
	Gebäudetechnik müssen
	beliebig mit Funktionen der
	Informationstechnik (z. B.
	Datenbankankopplung, Start,
	Fernbedienung und Beenden
	anderer
	Windowsanwendungen) und
	der Kommunikationstechnik
	(Versenden von SMS, E-Mail,
	Fax oder Pager, Öffnen,
	Übertragen von Daten sowie
	Schließen von Verbindungen
	über TCP/IP) verknüpft werden
	können. Dafür müssen auch
	komplexe Logikfunktionen
	(digital, mathematisch und
	vergleichend) sowie
	Zeitbausteine (Timer für Jahr,
	Monat, Tag, Stunden, Minuten,
Sekunden, letzter Tag im Monat, Stoppuhr etc.) zur
	Verfügung stehen.

Makrofähigkeit:	Alle einmal entworfenen
	Funktionen müssen in Form
	von Makrobausteinen (Sub-VI)
	abgelegt werden können, um in
	anderen Programmen wieder
	eingesetzt werden zu können.
	Damit muss eine
	ereignisbasierte und
	objektorientierte Projektierung
	sichergestellt werden.

Funktionsbibliotheken	Für die Programmierung muss
	eine umfangreiche
	Funktionsbibliothek für
	logische, mathematische und
	vergleichende Operationen zur
	Verfügung stehen. Weiterhin
	müssen umfangreiche
	Funktionsmodule für die
	Automatisierung und
	Programmierung von Makros
	(Sub-VI) und kompletten
	Programmodulen (Plug-Ins) zur
	Verfügung stehen.

Zusatzmodule	Es muss ohne weiteres möglich
	sein, Zusatzmodule in Form
	von PlugIns oder Add On´s in
	die Applikation zu integrieren.
	Diese Zusatzmodule müssen
	Versionsübergreifend zur
	Verfügung stehen. Beispiele für
	solche Funktionsmodule sind
	z.B. Alarmierung nach
	Bereitschaftsplan, Verteilung
	von Energiedaten auf einzelne
	Kostenstellen, etc.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Creative Studio

Hardware wird vom AG beigestellt

Das PC-System zur Installation und Bedienung der Management- und Bedieneinrichtung B-CON, inklusive Monitor und Bedienset, wird vom AG beigestellt. Die PC-Hardware wird dem vorliegenden Projektumfang und den Systemvoraussetzungen der Software B-CON vom AG entsprechend konfektioniert. Das PC-System wird vom AG mit einer lizensierten Version des Betriebssystems Microsoft Windows 7 Professional ausgestattet. Das PC-System wird dem AN, ohne Bedienset und Monitor, zur Installation und Einrichtung mindestens 14 Werktage vor dem Inbetriebnahmetermin zu Lasten des AG per Post/Paketdienst zugestellt.
Das vom AN vorkonfigurierte PC-System ist spätestens bis zum Inbetriebnahmetermin auf der Baustelle oder einem vom AG bekanntgegebenen Ort zu eigenen Lasten abzuliefern/mitzubringen. Der AN hat für einen entsprechend verischerten Versand/Lieferung Sorge zu tragen. Bei Beistellung einer virtuellen Maschine ist dem AN zur Vorkonfiguration des Systems 14 Tage vor dem Inbetriebnahmetermin eine Ferneinwahlmöglichkeit bereit zu stellen.
Bezugsnachweis:
ICONAG-Leittechnik GmbH
Vollmersbachstraße 88
D-55743 Idar-Oberstein
Tel.: +49-(0)6781-56234-0
Fax: +49-(0)6781-56990-39
info@iconag.com
www.iconag.de

01	Hardware
01.01	B-BASE MBE Server
01.01.0010	B-BASE MBE Professional Server Rack-Gerät 19-Zoll

PC-Controller im Industriestandard, im robusten Gehäuse zum Einbau in
19-Zoll Rack (EDV-Schrank). Ausgestattet ohne B-CON Serverlizenz
(Software zum technischen Gebäudemanagement über Bus- und
Netzwerktechnik).

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT) in mm	Prozessor und PC-Bus Dual
	Intel XEON > 3000 MHz, PCI
	Technologie
Betriebssystem:	Windows 7 Professional, Windows 10 oder
	Windows 2012 R2 Server
	projektfertig konfiguriert
RAM Speicher:	8 RAM oder höher
Festplatte:	RAID1 > 500 GB
	Nettokapazität
	CD-ROM Laufwerk
	DVD-Brenner 52-fach
	oder höher DVD+R, DVD-R
Grafik:	128 MB DDRAM, AGP, VGA
	Standard
Netzwerk:	Broadcom Net-extreme
	10/100/1000 Mbit, RJ45,
	2 x COM RS232
Sicherheit:	UL, CSA und TÜV
	Watchdog Timer, wird durch
	B-CON unterstützt
	Zertifizierungen, EMI FCC
	Klasse A, CE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur:	0-45°C 
Feuchtigkeit:	0-70% nicht kondensierend
Lagertemperatur:	0-70°C
Zubehör:	Netzkabel, Tastaturadapter,
	Montageschienen,
	Treiberdisketten,

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-Base Professional Server oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.01.0020	B-BASE MBE Professional Server Towergehäuse

PC-Controller im Industriestandard, im robusten Tower-Gehäuse. Ausgestattet ohne B-CON Serverlizenz
(Software zum technischen Gebäudemanagement über Bus- und
Netzwerktechnik).

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT) in mm	Prozessor und PC-Bus Dual
	Intel XEON > 3000 MHz, PCI
	Technologie
Betriebssystem:	Windows 7 Professional, Windows 10 oder 
	Windows 2012 R2 Server,
	projektfertig konfiguriert
RAM Speicher:	8 RAM oder höher
Festplatte:	RAID1,  500 GB
	Nettokapazität
	CD-ROM Laufwerk
	DVD-Brenner 52-fach
	oder höher DVD+R, DVD-R
Grafik:	1 GB DDRAM, AGP, VGA
	Standard
Netzwerk:	Broadcom Net-extreme
	10/100/1000 Mbit, RJ45,
	2 x COM RS232
Sicherheit:	UL, CSA und TÜV
	Watchdog Timer, wird durch
	B-CON unterstützt
	Zertifizierungen, EMI FCC
	Klasse A, CE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur:	0-45°C 
Feuchtigkeit:	0-70% nicht kondensierend
Lagertemperatur:	0-70°C
Zubehör:	Netzkabel

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-Base Professional Server oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.01.0030	B-BASE MBE Server
Das Gerät muss als PC-Controller in Industrieausführung zum Einsatz
als Gebäudeleitzentrale ausgelegt sein. Das Gehäuse muss als
Desktopstation zur Verfügung gestellt werden.

Technische Daten:

Prozessor:	Prozessor Intel® Xeon® E5-1603 v3 (4 Kerne, 2,8 GHz, 10 MB, 140 W)
		
Betriebssystem:	Windows 7 Professional
	projektfertig konfiguriert
Arbeitsspeicher:	8G 2133MHz DDR4 (2x4GB) RDIMM ECC
Festplatte:	SATA-Festplatte, 3,5 Zoll, 
	500 GB (7.200 1/min)
Grafik:	NVIDIA® Quadro® K420, 1 GB, DP/DL-DVI-I (1 DP-SL-DVI-Adapter)
Netzwerk:	Ethernetkarte 10/100/1.000
	Mbit, RJ45, 1 x COM RS232,
	4x USB 2.0,  5 x
	Erweiterungssteckplätze für
	Systemerweiterungen
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	0-45°C
Feuchtigkeit:	0-70% nicht kondensierend
	Lagertemperatur: 0-70°C
Zubehör:	Netzkabel, Treiber CD-ROM

Basis-Service 3 Jahre Basic Support am nächsten Arbeitstag
Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: 03000100 PC-Controller oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.01.0040	Bedienset Standard

Tastatur und Maus mit USB-Schnittstelle zum Anschluß an
das B-Base PRO.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Bedienset Standard oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.01	B-BASE MBE Server		..............................	

01.02	B-BASE MBE Client-PCs
01.02.0010	B-BASE MBE Client-PC
Das Gerät muss als PC-Controller in Industrieausführung zum Einsatz als Gebäudeleitzentrale ausgelegt sein. Das Gehäuse muss als Desktopstation zur Verfügung gestellt werden.

Technische Daten:
		
Prozessor und PC-Bus	Intel® Core i5 oder höher > 3,0 Ghz, PCI Technologie	
Betriebssystem	Windows 7, projektfertig konfiguriert	
RAM Speicher	Standard 8 GB RAM oder höher	
Festplatte	> 2x 128 GB im RAID 0 oder 5 	
CD-ROM Laufwerk 	DVD/CD-RW Kombo-Laufwerk	
Grafik	³ 256 MB AGP	
Netzwerk	Ethernetkarte 10/100/1.000 Mbit, RJ45, 1 x COM RS232, 4x USB 2.0, ³ 5 x Erweiterungssteckplätze für Systemerweiterungen	
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: 0-45°C 
Feuchtigkeit: 0-70% nicht kondensierend
Lagertemperatur: 0-70°C	
Zubehör	Netzkabel, Tastaturadapter, Treiber CD-ROM, inkl.
Bedienset und 21,5“ TFT-Monitor ohne Touchbedienung. 	

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: 03000050 oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.02	B-BASE MBE Client-PCs		..............................	

01.03	B-NODE
01.03.0010	B-NODE für den Bereich Gebäudeautomation

Schaltschrank PC im Industriestandard zur Montage im Schaltschrank
ohne B-CON Serverlizenz bzw. ohne B2B-CON Kommunikationslizenz
(Software zum technischen Gebäudemanagement über Bus- und
Netzwerktechnik).

Technische Daten B-Node

Abmessungen (BxHxT) in mm:	230,6x133x44,4
Prozessor:	Intel Core i5-CPU,
Betriebssystem:	Windows 7 Professional 32 Bit
	projektfertig konfiguriert
RAM Speicher:	8 GB RAM
Festplatte:	128 GB SSD 
Optische Laufwerke:	keine
Grafik:	bis 2048x1536 Pixel
Netzwerk:	Ethernetkarte 10/100/1000 Mbit
	über RJ45
Schnittstellen:	4x USB, 2x GB Ethernet,
	1x RS-232/422/485,
	1x VGA
Schutzart:	IP40

inkl.Netzteil 60W, AC to DC12V/5A.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-Node Schaltschrank PC oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.03	B-NODE		..............................	

01.04	B-PANEL
01.04.0010	B-PANEL 15,6" Einbau
Touch-Control-PC Kompaktgerät mit berührungssensitivem 15,6-Zoll TFT
Display als einfach verständliche Visualisierungs- bzw. repräsentative Bedienstation
in Industrie-Ausführung zum Schaltschrank- bzw. Fronteinbau.

Technische Daten B-Panel 15,6"

Display: 		15,6“, Auflösung 1366x768, 300cd, Format: 16:9
			Touch: PCAP
Blickwinkel: 		H160°/ V160°
Farben: 		16.7 Millionen
LED Lebensdauer: 	> 50.000 Stunden
Abmessungen: 		432x281x74
Befestigung: 		von hinten über Spannbügel
CPU: 			Intel® BayTrail Celeron Quad Core J1900
Speicher: 		4GB RAM
I/O Standard: 		2 x GbE, 1 x HDMI,
			1 x VGA,1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Speichermedium: 	64GB SSD mSATA MLC
Netzteil: 		16-30 VDC Input via Phoenix Connector
Kühlung: 		lüfterlos
Temperaturbereich: 	Arbeitstemperatur 0°C - 50°
Luftfeuchtigkeit: 	10 %-90 % @ 39°C nicht kondensierend
Zertifizierung: 		CE, cULus
Schutzklasse: Front: 	IP65, Gehäuse IP20
EMC: 			EN55022 Klasse B

Netzteil: 		Netzteil ext. 24VDC m. Phoenix 3pol.
			2,7 A, 65W
Inklusive vorinstalliertem und lizensiertem Betriebssystem Windows 7 Profesional.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-Panel oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.04.0020	B-PANEL 15,6" FullHD Einbau
Touch-Control-PC Kompaktgerät mit berührungssensitivem 15,6-Zoll FullHD TFT
Display als einfach verständliche Visualisierungs- bzw. repräsentative Bedienstation
in Industrie-Ausführung zum Schaltschrank- bzw. Fronteinbau.

Technische Daten B-Panel 15,6" FullHD

Display: 		15,6“, Auflösung 1920x1080 px, 400cd, Format: 16:9
			Touch: PCAP
Blickwinkel: 		H160°/ V160°
Farben: 		16.7 Millionen
LED Lebensdauer: 	> 50.000 Stunden
Abmessungen: 		432x281x74
Befestigung: 		von hinten über Spannbügel
CPU: 			Intel® Quad Core Prozessor
Speicher: 		mind. 4GB RAM
I/O Standard: 		2 x GbE, 1 x HDMI,
			1 x VGA,1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Speichermedium: 	mind. 64GB SSD mSATA MLC
Netzteil: 		16-30 VDC Input via Phoenix Connector
Kühlung: 		lüfterlos
Temperaturbereich: 	Arbeitstemperatur 0°C - 50°
Luftfeuchtigkeit: 	10 %-90 % @ 39°C nicht kondensierend
Zertifizierung: 		CE, cULus
Schutzklasse: Front: 	IP65, Gehäuse IP20
EMC: 			EN55022 Klasse B

Netzteil: 		Netzteil ext. 24VDC m. Phoenix 3pol.
			2,7 A, 65W
Inklusive vorinstalliertem und lizensiertem Betriebssystem Windows 7 Profesional.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-Panel 15,6" FHD oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.04.0030	B-PANEL  21,5" FullHD All-In-One-PC Aufputz
All-in-One-PC Kompaktgerät mit 21,5-Zoll FullHD-Display mit Widescreen als einfach verständliche Visualisierungs- bzw. repräsentative Bedienstation. Zur Aufputz-Montage mit VESA-Halterung.

Technische Daten B-Panel 
Auflösung:	21,5“ Full-HD
Auflösung (in Pixel):	1920 x 1080 px
MTBF Hintergrundbeleuchtung:	50.000 h
Außenmaße:	57.5 x 39,3 x 6,3 cm (BxHxT)
Geräteausstattung / Prozessor:	Intel Core i3-7100
Hauptspeicher:	4GB DDR4 SDRAM
I/O Standard:				    1 x LAN 10/100/1000 MBit, 1 x
                                                                HDMI,1 x DisplayPort, 6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Betriebssystem:	Microsoft Windows 7 Professional
	Spannungsversorgung:	100-240VAC autorange 
Gewährleistung/Garantie:	24 Monate
Festplatte:	                                               SATA-HDD 500 GB (7200 1/min)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur:	+0°C bis +50°C max.
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% bis 90% bei 39°C (keine
	Betauung)
Zulassungen:	CE
Zubehör (Lieferumfang):	Handbuch, Treiber CD-ROM, VESA-Halterung, Tastatur + Maus-Set kabellos 
Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.
Hersteller: ICONAG
Typ: B-Panel oder gleichwertig
Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.04.0040	B-PANEL  23,8" FullHD All-In-One-TOUCH Aufputz
Touch-Control-PC Kompaktgerät mit berührungssensitivem 23,8-Zoll PCAP-
Display mit Widescreen als einfach verständliche Visualisierungs- bzw. repräsentative Bedienstation. Zur Aufputz-Montage mit VESA-Halterung.

Technische Daten B-Panel 
Auflösung:	23,8“ Full-HD
Auflösung (in Pixel):	1920 x 1080 px
MTBF Hintergrundbeleuchtung:	50.000 h
Außenmaße:	57.5 x 39,3 x 6,3 cm (BxHxT)
Geräteausstattung / Prozessor:	Intel Core i5-6500
Hauptspeicher:	8GB DDR4 SDRAM
I/O Standard:				    1 x LAN 10/100/1000 MBit, 1 x 				
                                                                HDMI,1 x DisplayPort, 6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Betriebssystem:	Microsoft Windows 7 Professional
	Spannungsversorgung:	100-240VAC autorange 
Gewährleistung/Garantie:	24 Monate
Festplatte:	mSATA SSD 256 GB
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur:	+0°C bis +50°C max.
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% bis 90% bei 39°C (keine
	Betauung)
Zulassungen:	CE
Zubehör (Lieferumfang):	Handbuch, Treiber CD-ROM, VESA-Halterung, Tastatur + Maus-Set kabellos 
Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.
Hersteller: ICONAG
Typ: B-Panel oder gleichwertig
Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.04	B-PANEL		..............................	

01.05	Zubehör B-BASE, B-PANEL, B-NODE

01.05.0010	LCD Monitor 22“ TFT

repräsentativer LCD Monitor 22-Zoll, Native-Auflösung FullHD
(1920x1080), Installation unter Windows 7
und Windows Serverbetriebssystemen, mit Standfuß.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: LCD Monitor 22'' oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0020	LCD Monitor 24“ TFT

repräsentativer LCD Monitor 24-Zoll, Native-Auflösung FullHD
(1920x1080), Installation unter Windows 7
und Windows Serverbetriebssystemen, mit Standfuß.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: LCD Monitor 24'' oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0030	Monitor Anschlussverlängerung

Monitor Anschlussverlängerung mit Signalverstärker zur Verlängerung
des VGA/XGA-Monitor-Anschlusses auf eine maximale Länge von 100
m über ein KAT 5 Kabel mit RJ45 Stecker, bestehend aus einem
Sendegerät und einem Empfängergerät.

Hersteller: ICONAG
Typ:  Monitor Anschlussverlängerung oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0040	Störmeldedrucker als Matrixdrucker

Störmeldedrucker als Nadeldrucker für Endlospapier, Anschluss über
USB Schnittstelle zum Ausdruck von Meldungen
aus dem B-CON Alarmhandler.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Störmeldedrucker oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0050	Alarmdrucker als Tintenstrahldrucker

Alarmdrucker als Tintenstrahldrucker mit 4 separaten Farbpatronen,
Einzelblatteinzug, Anschluss über USB Schnittstelle zum Ausdruck
von Anlagenbildern und Meldungen aus dem B-CON Alarmhandler.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Alarmdrucker als Tintenstrahldrucker oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0060	s/w Laserdrucker 

Seitendrucker als Laserdrucker mit Einzelblatteinzug, Anschluss über
USB Schnittstelle zum Ausdruck von schwarz/weiß Anlagenbildern
und Meldungen aus dem B-CON Alarmhandler.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: s/w Laserdrucker oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0070	Farblaserdrucker

Seitendrucker als Farblaserdrucker mit Einzelblatteinzug, Anschluss
über USB Schnittstelle zum Ausdruck von Anlagenbildern und
Meldungen aus dem B-CON Alarmhandler.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Farblaserdrucker oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0080	USV Notspannungsversorgung 750 VA

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) zur Abpufferung von
Stromausfällen. Die USV muss eine Leistung von 750 VA zur
Überbrückung von bis 15-minütigen Spannungsausfällen für PC
Controller und Monitor überbrücken können. Bei vollständiger
Entleerung der Batterie muss der PC-Controller über eine Schnittstelle
kontrolliert heruntergefahren werden können.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ:  USV Notspannungsversorgung 750 VA oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0090	USV Notspannungsversorgung 1000 VA

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) zur Abpufferung von
Stromausfällen. Die USV muss eine Leistung von 1000 VA zur 
Überbrückung von bis 15-minütigen Spannungsausfällen für PC
Controller und Monitor überbrücken können. Bei vollständiger
Entleerung der Batterie muss der PC-Controller über eine Schnittstelle
kontrolliert heruntergefahren werden können.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ:  USV Notspannungsversorgung 1000VA oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0100	USV Notspannungsversorgung 1500 VA

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) zur Abpufferung von
Stromausfällen. Die USV muss eine Leistung von 1500 VA zur
Überbrückung von bis 15-minütigen Spannungsausfällen für PC-
Controller und Monitor überbrücken können. Bei vollständiger
Entleerung der Batterie muss der PC-Controller über eine Schnittstelle
kontrolliert heruntergefahren werden können.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.
Hersteller: ICONAG
Typ:  USV Notspannungsversorgung 1500 VA oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0110	GSM-Modem

GSM-Modem zur Weiterleitung von Alarmmeldungen als SMS inkl.
Netzteil, Datenkabel, Antenne. Beistellung Mobilfunkkarte erfolgt
bauseits!

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: GSM Modem oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.05.0120	USB Dongle-Server 2-fach 

USB Dongle-Server 2-fach zum Einsatz von B-CON
in virtuellen Umgebungen.

Hutschienengerät ohne Steckernetzteil.
Gehäuse: Kunststoff Kleingehäuse für Hutschienenmontage, 105x75x22mm
USB-Port: 2 x USB A Port 
USB-Geschwindigkeit: 480 Mbit/s
Netzwerk: 10/100BaseT autosensing
Versorgungsspannung: Power-over-Ethernet (PoE) Class 3 (6,49-12,95W) oder per Schraubklemme mit DC 24V .. 48V (+/-10%)
Stromaufnahme: Ext. Speisung (24V DC) ohne USB-Geräte: typ. 90mA
Ext. Speisung (24V DC) mit 2 USB-Geräten a 2,5W: typ. 390mA

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: USB Dongle-Server 2-fach oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.05	Zubehör B-BASE, B-PANEL, B-NODE
		..............................	

01.06	Busankopplung
01.06.0010	B-CON Systemerweiterung LON OPC-Server mit IP-Gateway
Erweiterung der B-CON Software zur Kommunikation mit
LONWORKSâ. 

Hersteller/Typ: ICONAG Leittechnik GmbH/B-CON Erweiterung
LonWorks Systemtechnik

OPC-Server-Kit bestehend aus TCP/IP Gateway, OPC-Server und
B-CON-Bibliothek zur Nutzung aller Standardvariablen (SNVT) und
Kommunikationsmöglicheiten des LON`s.

Der OPC-Client in B-CON greift über den OPC-Server-Kit auf das LON-
Netzwerk zu. Alle auf dem Server abgelegten Datenpunkte stehen mit
Klartextbeschreibung in B-CON als Datenpunkte zur Verfügung. Das IP-
Interface stellt die physikalische Verbindung zum LON-Netzwerk über
Twisted Pair her. Die unterstützten Schnittstellen sind TPT/XF-78,
FTT10, TPT/XF-1250.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung LON OPC-Server oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.06.0020	B-CON Systemerweiterung SAIA-S-Bus-Server mit PC-
Interfacekarte (PCI)

Erweiterung der B-CON Software zur Kommunikation mit SAIA S-Bus.

Hersteller/Typ: ICONAG Leittechnik GmbH/B-CON SAIA-S-Bus-Server

OPC-Server-Kit bestehend aus PCI-Karte, OPC-Server und B-CON-
Bibliothek zur Nutzung der relevanten Variablen.

Der OPC-Client in B-CON greift über den OPC-Server-Kit auf den SAIA
S-Bus zu. Alle auf dem Server abgelegten Datenpunkte stehen mit
Klartextbeschreibung in B-CON als Datenpunkte zur Verfügung. Die PC
Interfacekarte stellt die physikalische Verbindung zum SAIA-S-Bus-
Netzwerk über Twisted Pair her.

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung SAIA S-Bus-Server oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.06.0030	B-CON Systemerweiterung Profibus-Server mit PC-Interfacekarte
(PCI)

Erweiterung der B-CON Software zur Kommunikation Profibus.

Hersteller/Typ: ICONAG Leittechnik GmbH/B-CON Profibus-Server

OPC-Server-Kit bestehend aus PCI-Karte, OPC-Server und B-CON-
Bibliothek zur Nutzung der relevanten Variablen. Der OPC-Server
unterstützt die Nutzung der Profile FMS und DP.

Der OPC-Client in B-CON greift über den OPC-Server-Kit auf den
Profibus zu. Alle auf dem Server abgelegten Datenpunkte stehen mit
Klartextbeschreibung in B-CON als Datenpunkte zur Verfügung. 

Liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung Profibus S-Bus-Server oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.06.0040	KNX/-IP Gateway
Anbindung des KNX-Bussystems an die B-CON MBE. Die IP-Schnittstelle bildet die Schnittstelle zwischen KNX-Installation und IP-Netzwerken.
Inkl. passendem Netzteil.

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: KNX-IP

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.06.0050	DALI/KNX-Gateway
Anbindung des DALI-Bussystems an die B-CON MBE. Das DALI-Gateway bildet die Schnittstelle zwischen DALI- und KNX-Installationen.

Komplett liefern und betriebsbereit installieren

Hersteller: ICONAG
Typ: DALI-KNX

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.06.0060	Modbus RTU/IP - Gateway
Hardware-Gateway zur Anbindung einer Modbus RTU-Linie an die B-CON MBE. Die IP-Schnittstelle bildet die Schnittstelle zwischen Modbus RTU-Installation und IP-Netzwerken.
Inkl. passendem Netzteil.

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: Modbus-IP

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.06	Busankopplung		..............................	

01.07	Energiedatenerfassung
01.07.0010	B-CON Systemerweiterung: M-BUS Schnittstellenkonverter 1-fach

M-Bus Schnittstellenkonverter zum Direktanschluss mit Kompakt-Box für Hutschienen-Montage
Fernkonfigurierbar per Web Based Management, RS232, RS422,
RS485 umschaltbar, optional 20mA/TTY
serielle Übertragungsgeschwindigkeit bis 115 und 230,4kBit/s. Das
Gerät verfügt über folgende Anschlussmöglichkeiten:

Netzwerk-Anschlüsse: 10/100BT autosensing
Spannungsversorgung: 12-24 Volt AC/DC

In dem System müssen virtuelle COM-Ports installiert werden
können, die sich gegenüber den Anwendungen wie Standard-
COM-Ports verhalten. Die Kommunikation mit dem Endgerät muss
jedoch über das Netzwerk erfolgen. Dabei müssen folgende
 Protokolle unterstützt werden:
Protokolle der seriellen Ports: XON/XOFF, Hardware-Handshake,
SLIP Protokolle für Netzwerk Direktanschluss: TCP/IP:
Socket, FTP, Telnet je Client und Server
Hilfsprotokolle: ARP, RARP, DHCP/BOOTP,PING, RIP, SNMP
Inventarisierung, Gruppenmanagement
Protokolle für paarweisen Com-Server Betrieb:
(Serielle Geräte paarweise per Netzwerk verbinden)
Box to Box Modus TCP/IP

Lieferung inkl. Steckernetzteil.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung M-BUS Schnittstellenkonverter 1-fach
oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.07.0020	B-CON Systemerweiterung M-Bus für 20 Endgeräte
Die Systemerweiterung enthält einen Pegelwandler sowie einen
Server zur Auslesung von M-Bus Verbrauchsmessgeräten. In
einer zusätzlichen Bibliothek mit M-Bus Kommunikationsmodulen,
ist die Kommunikation mit Standard M-Bus Geräten (folgend der
Spezifikation EM 1434) gewährleistet. Die Messwerte müssen im
B-CON Editor beliebig weiterverarbeitet werden können (z. B.
Umrechnung, Weitergabe an Excelâ).

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung M-BUS oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.07.0030	B-CON Systemerweiterung M-Bus für 60 Endgeräte
Die Systemerweiterung enthält einen Pegelwandler sowie einen
Server zur Auslesung von M-Bus Verbrauchsmessgeräten. In
einer zusätzlichen Bibliothek mit M-Bus Kommunikationsmodulen,
ist die Kommunikation mit Standard M-Bus Geräten (folgend der
Spezifikation EM 1434) gewährleistet. Die Messwerte müssen im
B-CON Editor beliebig weiterverarbeitet werden können (z. B.
Umrechnung, Weitergabe an Excelâ)

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung M-BUS oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
01.07.0040	B-CON Systemerweiterung M-Bus für 250 Endgeräte
Die Systemerweiterung enthält einen Pegelwandler sowie einen
Server zur Auslesung von M-Bus Verbrauchsmessgeräten. In
einer zusätzlichen Bibliothek mit M-Bus Kommunikationsmodulen,
ist die Kommunikation mit Standard M-Bus Geräten (folgend der
Spezifikation EM 1434) gewährleistet. Die Messwerte müssen im
B-CON Editor beliebig weiterverarbeitet werden können (z. B.
Umrechnung, Weitergabe an Excelâ).

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: Systemerweiterung M-BUS oder gleichwertig

Hersteller / Typ:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St	..............................	..............................
Summe 01.07	Energiedatenerfassung		..............................	
Summe 01	Hardware		..............................	

02	Software
02.01	B-CON Creative Studio
02.01.0010	B-CON Creative Studio Editor
Lizenz zum Erstellen von Gebäudeleittechnik- und Visualisierungsprojekten. Die Editorlizenz hat keinerlei Einschränkungen beim Erstellen von Visualisierungsseiten oder beim Erzeugen von Datenpunkten. Im Editor enthalten ist eine umfangreiche MSR- und Elektro Bibliothek mit mehr als 650 Controltypen und leistungsfähigen Programmmodulen zum technischen Gebäudemanagement wie z.B. Alarmhandler, Messagehandler, Zeitschaltuhr und Historienmodul.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Editorlizenz Creative Studio

1 St	..............................	..............................
Summe 02.01	B-CON Creative Studio		..............................	

02.02	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für OPC-DA, Modbus und KNX
02.02.0010	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 250 Datenpunkte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG KNX OPC-Server
- ICONAG Modbus2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz 250

1 St	..............................	..............................
02.02.0020	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 500 Datenpunkte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG KNX OPC-Server
- ICONAG Modbus2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz 500

1 St	..............................	..............................
02.02.0030	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 1.500 Datenpunkte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG KNX OPC-Server
- ICONAG Modbus2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz 1.500

1 St	..............................	..............................
02.02.0040	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 5.000 Datenpunkte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG KNX OPC-Server
- ICONAG Modbus2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz 5.000

1 St	..............................	..............................
02.02.0050	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 10.000 Datenpunkte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG KNX OPC-Server
- ICONAG Modbus2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz 10.000

1 St	..............................	..............................
Summe 02.02	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für OPC-DA, Modbus und KNX		..............................	

02.03	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für BACnet
02.03.0010	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 100 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 100

1 St	..............................	..............................
02.03.0020	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 250 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 250

1 St	..............................	..............................
02.03.0030	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 500 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 500

1 St	..............................	..............................
02.03.0040	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 1.500 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 1.500

1 St	..............................	..............................
02.03.0050	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 5.000 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 5.000

1 St	..............................	..............................
02.03.0060	B-CON Runtime-Projektlizenz für bis zu 10.000 BACnet-Objekte
Zur Kommunikation mit den Systemen der Gebäudeautomation ist jede
B-CON Runtime-Projektlizenz im Standard mit einem leistungsfähigen OPC-DA-Client
(Version 3.0) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Kommunikation mit über 1.000
herstellerspezifischen Systemen über OPC-Server wie beispielsweise mit Honeywell,
Johnson Controls, Kieback & Peter, SAIA, Sauter und Siemens, sowie mit den OPCServern
offener Standard-Systeme wie BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus oder
Profibus. Darüber hinaus bietet B-CON komfortable native Schnittstellen zu den
wichtigsten offenen Standard-Systemen, die für jedes Projekt einzeln zu lizenzieren
sind. Die Lizenzierung erfolgt gemeinsam mit der B-CON Runtime-Projektlizenz. 

Der vom Softwaresystem eingesetzte Softwareschutzstecker (Dongle) muss über einen Speicherbereich 
(mind. 4 GB) um eine zyklische Projektsicherung auf den Dongle zu 
gewährleisten.

Jeweils inkl. einer B-CON Bedien-Client-Lizenz sowie einer B-CON Web-Client-Lizenz.

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- Objekteditor
- Zeitschaltuhr
- Berechtigungsvergabe
- Alarmhandler
- Messagehandler (E-Mail-Versand)
- Historienmodul
- Energiemanager
- Detektiv
- Quickfinder
- Webserver
- ICONAG BACnet2B-CON
- 1x B-CON Bedien-Client-Lizenz
- 1x B-CON Web-Client-Lizenz

Komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Runtime-Projektlizenz BACnet 10.000

1 St	..............................	..............................
Summe 02.03	B-CON Projekt-Runtimelizenzen für BACnet		..............................	

02.04	B-CON Projektlizenzen zum Benutzerzugriff
02.04.0010	B-CON Bedien-Client-Lizenz
B-CON Bedien-Client-Lizenz zur Installation einer kompletten Client-Anwendung auf
einem Windows-System je Bedien-Client-Lizenz ab dem 2. Client
4 St	..............................	..............................
02.04.0020	B-CON Web-Client-Lizenz
B-CON Web-Client-Lizenz zum Anzeigen und Bedienen von Übersichts-, Anlagen und
Detailbildern, zum Störungsmanagement sowie der optional lizenzierten EnMSFunktionen
über HTML5, je Web-Client-Lizenz ab dem 2. Client

4 St	..............................	..............................
02.04.0030	B-CON Funktionsmodul "Raumbedienfunktion - Maxi Applet" 
Das Funktionsmodul "Raumbedienfunktion - Maxi Applet" muss die dynamische Zuordnung von beliebigen Datenpunkten, z.B. Schalten, Dimmen, Temperaturvorgaben gewährleisten. Zudem muss es möglich sein ein IP-Kamerabild einzublenden. Die Konfiguration muss in Abhängigkeit von berechtigten Usern samt Benutzername und Passwort erfolgen. Die Darstellung der Buttons muss aus einer definierten Bibliothek frei wählbar sein. Das System muss auf offenen Web-Standards aufbauen (z. B. HTML5) um eine plattformübergreifende Bedienung mit Smartphones und Tablets zu gewährleisten. Aktuelle Betriebssysteme wie iOS, Android und Windows Phone sind zu unterstützen.

liefern und montieren, ohne Parametrierung

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON FM-Maxi Applet
liefern und montieren

1 St	..............................	..............................
Summe 02.04	B-CON Projektlizenzen zum Benutzerzugriff		..............................	

02.05	B-CON Projektlizenzen für erweiterte Funktionsmodule zum technischen Gebäudemanagement
02.05.0010	B-CON Funktionsmodul „Multimessage BASIS“
Das Funktionsmodul muss eine oder mehrere Mitteilungen automatisch
von dem PC zu einem von Nutzer eingerichteten Empfänger versenden.
Dabei müssen sich beliebig viele Meldeempfänger und Meldegruppen
verwalten lassen. Für wichtige Meldungen muss ein Eskalationsszenario
abbildbar sein, so dass eine Weiterleitung des jeweiligen Alarms an
einen Empfänger in der Meldekette sichergestellt ist. Über ein Logbuch
müssen Quittierungen protokolliert werden um den Alarmierungsvorgang
später nachvollziehbar zu machen.
Alle eingetragenen Sendeaufträge müssen nach erledigtem Auftrag in
ein Logbuch übertragen werden. Dieses Logbuch enthält sowohl die
Informationen welche Nachricht wann an wen übertragen wurde, als
auch den Status dieser Übertragung und den Zeitpunkt der Quittierung.
Zudem muss es möglich sein, über die Zuweisung von Standardtexten
das manuelle Versenden von Nachrichten zu erleichtern.
Funktionen des Basismoduls:
Das Standardpaket besteht aus einer Einzellizenz für bis zu 5
Meldeempfänger, und unterstützt die Dienste, SMS, FAX und Cityruf.
Der SMS-Versand muss in folgende Netze möglich sein: E-Plus, O2, T
Mobile, Vodafone.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON FM-Multimessage Basis

:

1 St	..............................	..............................
02.05.0020	B-CON Funktionsmodul „Multimessage PRO“
Das Funktionsmodul muss eine oder mehrere Mitteilungen automatisch
von dem PC zu einem von Nutzer eingerichteten Empfänger versenden.
Dabei müssen sich beliebig viele Meldeempfänger und Meldegruppen
verwalten lassen. Für wichtige Meldungen muss ein Eskalationsszenario
abbildbar sein, so dass eine Weiterleitung des jeweiligen Alarms an
einen Empfänger in der Meldekette sichergestellt ist. Über ein Logbuch
müssen Quittierungen protokolliert werden um den Alarmierungsvorgang
später nachvollziehbar zu machen.
Alle eingetragenen Sendeaufträge müssen nach erledigtem Auftrag in
ein Logbuch übertragen werden. Dieses Logbuch enthält sowohl die
Informationen welche Nachricht wann an wen übertragen wurde, als
auch den Status dieser Übertragung und den Zeitpunkt der Quittierung.
Zudem muss es möglich sein, über die Zuweisung von Standardtexten
das manuelle Versenden von Nachrichten zu erleichtern.
Funktionen des Basismoduls:
Das Standardpaket besteht aus einer Einzellizenz für bis zu 5
Meldeempfänger, und unterstützt die Dienste, SMS, FAX und Cityruf.
Der SMS-Versand muss in folgende Netze möglich sein: E-Plus, O2, T
Mobile, Vodafone.
Funktionserweiterungen im PRO Modul:
Es muss die Möglichkeit der Gruppenbildung inkl. Eskalationsszenarien
möglich sein. Darüber hinaus muss das Modul über einen Schichtplan
zur individuellen Einsatzplanung verfügen und die Sprachausgabe über
Telefon (Kein Text-to-Speach) unterstützen.
Der Versand der Nachrichten muss über ein GSM-Modem erfolgen,
damit der Versand der Störmeldung von dem ISDN-Netz entkoppelt ist.
Die Anbindung an ein serielles Modem ist im Angebotspreis zu
berücksichtigen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der
örtlichen Begebenheiten eine Montage des GSM-Modems nicht direkt
am Leitstand erfolgen kann. Eine Systemerweiterung der Verwendung
des GSM-Modem über Netzwerk (Schnittstellenwandler) ist daher
ebenfalls im Angebotspreis vorzusehen.
Das Modul muss jederzeit auf mindestens 100 Empfänger erweitert
werden können. Auf Wunsch des Kunden ist die Funktion Text-To
Speach oder die Erweiterung zur Sprachausgabe über Telefon
nachlizensierbar.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON FM-Multimessage Pro

:

1 St	..............................	..............................
02.05.0030	B-CON Funktionsmodul „Handlungsanweisung“

Das Funktionsmodul „Handlungsanweisung“ muss die dynamische
Zuordnung von Handlungsanweisungen sowie Verfahrenstexten
ermöglichen. Die Verwaltung der Handlungsanweisungen und
Verfahrenstexte muss durch den Nutzer möglich sein. Eine
Mehrfachverknüpfung von Handlungsanweisungen und
Verfahrenstexten an einen Alarmdatenpunkt muss dabei ebenso
möglich sein, wie der direkte Aufruf der Handlungsanweisungen aus
dem Alarmhandler heraus. Zur Erleichterung der Textpflege muss der
Import von Textdateien möglich sein. Die Integration in die bestehende
GLT muss als PlugIn erfolgen und darf keine externe
Softwareapplikation darstellen.

Funktionsmodul komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON FM-HA

1 St	..............................	..............................
02.05.0040	B-CON Funktionsmodul „Kostenstellenverteilung“

Das Funktionsmodul „Kostenstellenverteilung“ muss eine flexible
Zuordnung von Zählerdatenpunkten der %-ualen Zugehörigkeit zu
Kostenstellen ermöglichen. Dabei müssen die Kostenstellen frei
definierbar sein. Die Pflege der entsprechenden Einheiten erfolgt
unmittelbar am Datenpunkt so, dass das Kostenstellenmodul direkt die
richtigen Einheiten darstellen kann. Der Nutzer muss die Möglichkeit
haben, sich verschiedene Ansichten auf Kostenstellen zu speichern und
jederzeit wieder aufzurufen. Der Zeitraum zur Auswertung muss vom
Kunden frei einstellbar sein, soll zudem aber über
Schnellauswahlfunktionen wie Wochen- bzw. Monatsauswertungen
verfügen. Die Integration muss in die bestehende GLT erfolgen und darf
keine externe Softwareapplikation darstellen.

Funktionsmodul komplett liefern und betriebsbereit installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON FM-KSV

1 St	..............................	..............................
Summe 02.05	B-CON Projektlizenzen für erweiterte Funktionsmodule zum technischen Gebäudemanagement		..............................	

02.06	B-CON Projektlizenzen zum Energie-Management
02.06.0010	B-CON Energie-Management Grundmodul
Das ENMS Grundmodul ermöglicht die Auswertung und den Vergleich mehrerer Messstellen. Die daraus resultierenden Energieberichte können als PDF ausgegeben und lokal auf dem Bedienplatzrechner gespeichert werden. Die Bedienung des Grundmoduls muss auf Basis von HTML5 Technologie und somit unabhängig von bestimmten Webbrowsern und Betriebssystemen erfolgen können. Das Grundmodul verfügt über eine Berechtigungsvergabe mit deren Hilfe, dem jeweiligen Anwender explizit nur seine eigenen Messstellen zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden.  

Folgende Funktionen und Prorgammmodule sind standardmäßig enthalten:

- EnMS - Auswertung
- EnMS - Manuelle Messdatenerfassung
- EnMS - Datenimport (CSV bzw. MSCONS)
- EnMS - Messstellenverwaltung
- Lizenz für bis zu 50 Verbrauchsmesswerte

Komplett liefern und betriebsbereit auf zentralem Server installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: ENMS Grundmodul

1 St	..............................	..............................
02.06.0020	B-CON Energie-Management Erweiterungsmodul Wetterdatenservice

Das ENMS Erweiterungsmodul Wetterdatenservice zur Einbettung von Wetter-Prognosedaten. Aktualisierung der Prognosedaten wahlweise 2x täglich oder ½-stündlich.

Komplett liefern und betriebsbereit auf zentralem Server installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: ENMS Zusatzmodul Wetterdatenservice

1 St	..............................	..............................
02.06.0030	B-CON Energie-Management Erweiterungsmodul Witterungsbereinigung
Beinhaltet die Witterungsbereinigung von jährlichen Gesamtverbräuchen. Grundlage bildet das "Klimafaktoren-Verzeichniss" des Deutschen Wetterdienstes im XML-Format. Es erfolgt ein automatisierter Import der XML-Datei aus einem lokalen festgelegten Speicherpfad.

Komplett liefern und betriebsbereit auf zentralem Server installieren.

Hersteller: ICONAG
Typ: ENMS Erweiterungsmodul Witterungsbereinigung

1 St	..............................	..............................
02.06.0040	B-CON Energie-Management Erweiterungslizenz 50 weitere Messwerte
B-CON EnMS-Erweiterungslizenz für die Verarbeitung von je 50
weiteren Messwerten.
Nur in Verbindung mit dem Energie-Management Grundmodul lizenzierbar.

Hersteller: ICONAG
Typ: ENMS Erweiterungslizenz 50 Messwerte

1 St	..............................	..............................
Summe 02.06	B-CON Projektlizenzen zum Energie-Management		..............................	
Summe 02	Software		..............................	

03	Dienstleistung
03.01	MSR nach VDI 3814
03.01.0010	B-CON Projektierung - "Kommunikation Ein- / Ausgabefunktion"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 7 Managementfunktionen

Jedes Anlagenereignis muss in einem Prozesspunkt (virtueller
Datenpunkt) definiert werden. Eingeben bzw. Übernahme aller zu einem
Prozesspunkt gehörenden Daten. (Bezeichnung, Gruppe, Statustexte,
Dimensionen, Gruppenadressen etc.

Daten in das System eingeben, übernehmen und zuordnen.

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0020	B-CON Projektierung - "Kommunikation Block- / Datei"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 7 Managementfunktionen

Erstellen eines Funktionselementes durch Verknüpfung von
Anlagenereignissen (Datenpunkten) über Logik (mathematisch, digital,
vergleichend) und/oder Zeit- und Zählbausteine. Funktionselemente
können, müssen aber nicht mit Bedienelementen verknüpft werden.

Funktionsszene, Programmablaufsteuerung
Stundenplan/Zeitsteuerungsfunktion
Betriebsstundenzählung
Passwortabfrage
Gatewayfunktionen

Funktionselement erstellen, verknüpfen und platzieren.

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0030	B-CON Projektierung - "Ereignis-Langzeitspeicherung"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 7 Managementfunktionen

Zuordnung der zu historisierenden Datenpunkte inkl. Einrichtung der
Datenbankverbindung in Abstimmung mit dem jeweiligen
Verantwortlichen. Festlegung der Parameter zu Historisierung (zeit,
wert- oder ereignisbasiert).

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0040	B-CON Projektierung - "Historisierung in Datenbank"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 7 Managementfunktionen

Zuordnung der zu historisierenden Datenpunkte inkl. Einrichtung der
Datenbankverbindung in Abstimmung mit dem jeweiligen
Verantwortlichen. Festlegung der Parameter zu Historisierung (zeit,
wert- oder ereignisbasiert).

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.
1 St	..............................	..............................
03.01.0050	B-CON Projektierung - "Grafik / Anlagenbild" 
nach Vorlage nach VDI 3814 - Leistungsteil 8 Bedienfunktionen

Ausgehend von einer Bildvorlage in den Dateiformaten (.JPEG, .GIF,
animated GIF, .CLP oder .bmp) oder Vektorgrafik (der Formate .wmf,
.emf) ist ein statisches Anlagenbild zu erstellen. Diese Dateien können
direkt übernommen werden, oder werden vom Planer, Betreiber nach
Absprache entsprechend aufbereitet.
Von diesen statischen Bildern ist ein Farbausdruck zu erstellen und dem
Planer, Betreiber zur Genehmigung vorzulegen. Anschließend müssen
evtl. Änderungen durchgeführt werden.

Bilder erstellen, ausdrucken und überarbeiten.

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0060	B-CON Projektierung - "Dynamische Einblendung"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 8 Bedienfunktionen

Erstellen eines dynamischen Bildelementes (Variablen zum Bedienen
und Beobachten von Anlagenereignissen, sowie zur
Bildweiterschaltung) und verknüpfen mit dem jeweiligen Anlagenereignis
(Prozesspunkt). Diese dyn. Bildelemente müssen in das jeweilige
statische Hintergrundbild eingefügt werden.

Bildelemente erstellen, verknüpfen und platzieren.
Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0070	B-CON Projektierung  "Ereignis-Anweisungstext"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 8 Bedienfunktionen

Einrichten des B-CON Programmmoduls Alarmhandler/
Handlungsanweisung. Jedem Datenpunkt ist ein entsprechender
Anweisungstext zu zuordnen, die Texte werden in Abstimmung mit dem
Auftraggeber festgelegt. Anweisungstexte müssen jederzeit vom
Anlagenbetreiber verändert werden können.

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
03.01.0080	B-CON Projektierung - "Nachricht an externe Stelle"
nach VDI 3814 - Leistungsteil 8 Bedienfunktionen

Einrichten des B-CON Programmmoduls Messagehandlers. Leistung
schließt das Anlegen der Empfänger, sowie das Einrichten der
Kommunikationsverbindung ein.

Kosten für die Einrichtung, berechnen sich je konfigurierten Datenpunkt.

1 St	..............................	..............................
Summe 03.01	MSR nach VDI 3814		..............................	

03.02	B-CON Projektierung
03.02.0010	Erstellung Pflichtenheft

Vor der Realisierung des Systems ist gemeinsam mit dem Bauherrn und dem Fachplaner ein
Pflichtenheft zu erstellen, welches die Einzelheiten der Funktionalität der Management- und Bedienerinrichtung festlegt und Grundlage für die Leistungserbringung wird.

1 psch	..............................	..............................
03.02.0020	Dokumentation

Dokumentation und Ausdruck aller von B-CON angebotenen
Dokumentationsmöglichkeiten.

Alle Bildschirmseiten
Alle Diagrammseiten
Objektliste

Archivieren des gesamten Projektes auf einem Datenträger (CD-ROM,
DVD). Dokumentation und Datenträger müssen dem Betreiber der
Anlage 3-fach übergeben werden. Zusätzlich ist ein A4-Ordner zu
erstellen, der alle aktivierten Module sowie die Kopien aller
Bildschirmseiten sowie die aktuell zum Zeitpunkt der Übergabe
vorliegende Objektliste beinhaltet. Dieser Ordner ist ebenfalls in 3-facher
Ausfertigung zu erstellen und dem Anlagenbetreiber zu übergeben.

1 psch	..............................	..............................
03.02.0030	Projektieren eines Anlagenereignisses (Prozesspunkt anlegen)

Jedes Anlagenereignis muss in einem Prozesspunkt (virtueller
Datenpunkt) definiert werden. Eingeben bzw. Übernahme aller zu einem
Prozesspunkt gehörenden Daten. (Bezeichnung, Gruppe, Statustexte,
Dimensionen, Gruppenadressen etc.

Daten in das System eingeben, übernehmen und zuordnen.

1 St	..............................	..............................
03.02.0040	Inbetriebnahme B-CON Programmodule 

Um Programme der Programmodule Zeitschaltuhr, Alarmhandler oder
Messagehandler oder die Detektivfunktionen zu nutzen, sind die
relevanten Datenpunkte den jeweiligen Programmodulen zu
zuweisen. Danach ist die angegebene Anzahl von Programmen in den
Programmmodulen einzurichten.

Programme in Programmmodulen einrichten.

1 St	..............................	..............................
03.02.0050	Inbetriebnahme B-CON Energiemanager 
In Abstimmung mit dem Kunden ist die angegebene Anzahl von im
Lastmanagement abzuwerfenden Verbrauchern zu definieren. Die
Verbraucher müssen dem Modul Energiemanagement in B-CON
zugeordnet werden und deren Schaltzeiten und Prioritäten
eingegeben werden. 

Lasten im Energiemanager einrichten.

1 St	..............................	..............................
03.02.0060	Statisches Anlagenbild erstellen (ohne Grafikdatei)

Ausgehend von einer Bildvorlage (Foto, Grundrissplan, Handskizze) ist
ein statisches Anlagenbild
zu erstellen. Von diesen statischen Bildern ist ein Farbausdruck zu
erstellen und dem Planer, Betreiber zur Genehmigung vorzulegen.
Anschließend müssen evtl. Änderungen durchgeführt werden.

Bilder erstellen, ausdrucken und überarbeiten.

1 St	..............................	..............................
03.02.0070	Statisches Anlagenbild erstellen (aus Grafikdatei)

Ausgehend von einer Bildvorlage in den Dateiformaten (.JPEG, .GIF,
animated GIF, .CLP oder .bmp) oder Vektorgrafik (der Formate
.wmf,.emf) ist ein statisches Anlagenbild zu erstellen. Diese Dateien
können direkt übernommen werden, oder werden vom Planer, Betreiber
nach Absprache entsprechend aufbereitet.
Von diesen statischen Bildern ist ein Farbausdruck zu erstellen und dem
Planer, Betreiber zur Genehmigung vorzulegen. Anschließend müssen
evtl. Änderungen durchgeführt werden.

Bilder erstellen, ausdrucken und überarbeiten.

1 St	..............................	..............................
03.02.0080	Dynamisches Bildelement erstellen

Erstellen eines dynamischen Bildelementes (Variablen zum Bedienen
und Beobachten von Anlagenereignissen, sowie zur
Bildweiterschaltung) und verknüpfen mit dem jeweiligen Anlagenereignis
(Prozesspunkt). Diese dyn. Bildelemente müssen in das jeweilige
statische Hintergrundbild eingefügt werden.

Bildelemente erstellen, verknüpfen und plazieren
1 St	..............................	..............................
03.02.0090	Dialogseite aufbauen 

Aufbau der Seiten des Bedienerdialoges, auf denen statische und
dynamische Bildelemente platziert werden können.

1 St	..............................	..............................
03.02.0100	Funktionselement erstellen

Erstellen eines Funktionselementes durch Verknüpfung von
Anlagenereignissen (Datenpunkten) über Logik (mathematisch, digital,
vergleichend) und/oder Zeit- und Zählbausteine. Funktionselemente
können, müssen aber nicht mit Bedienelementen verknüpft werden.

Funktionsszene, Programmablaufsteuerung
Stundenplan/Zeitsteuerungsfunktion
Betriebsstundenzählung
Passwortabfrage
Gatewayfunktionen

Funktionselement erstellen, verknüpfen und plazieren.

1 St	..............................	..............................
03.02.0110	Benutzer anlegen 

Erstmaliges Anlegen von Benutzern samt Berechtigungsdetails:

- Benutzername anlegen
- Berechtigungsprofil anlegen
- Kennwort festlegen
- Gültigkeitszeitraum
- Gültigkeitsdauer

Die Festlegung der Benutzerhierarchie erfolgt nach den Vorgaben des
Auftraggebers.

1 St	..............................	..............................
03.02.0120	Meldeprogramme anlegen

Erstmaliges Anlegen der ausgehenden Verbindung (SMTP-Server).
Einrichten der Meldeempfänger, Einrichten der Meldetexte und
Festlegung der Eskalationskette.

1 St	..............................	..............................
03.02.0130	Einbindung einer Windowsapplikation in B-CON (Videobild, ASCII-Dokumentation, Excel, ISDN-Verbindung o.ä.) 

Um Videobilder einzublenden oder ISDN-Verbindungen aufzubauen ist
eine Fremdapplikation in B-CON einzubinden und der Aufruf anzulegen.
Die Applikation kann - ggf. abhängig von der eingesetzten Hardware –
entweder direkt (*.exe), über ASCII-Dateien, über OLE oder über Active
X in B-CON integriert werden. 

Anzahl der einzubindenden Applikationen

1 St	..............................	..............................
03.02.0140	Eventuelle Nacharbeiten Projektierungsarbeit nach Stundensatz

Zu verrechnender Stundensatz für Projektierungsdienstleistungen durch
den Hersteller bzw. einen offiziellen ICONAG-Systempartner.

1 St	..............................	..............................
03.02.0150	Eventuelle Nacharbeiten Projektierungsarbeit nach Tagessatz

Zu verrechnender Tagessatz für Projektierungsdienstleistungen durch
den Hersteller bzw. einen offiziellen ICONAG-Systempartner.

1 St	..............................	..............................
Summe 03.02	B-CON Projektierung		..............................	

03.03	Inbetriebnahme und Funktionstest
03.03.0010	Konfiguration Fremd-PC
Beinhaltet die Installation und Konfiguration der Software B-CON auf einem vom AG beigestellten PC-System.

Das PC-System wird vom AG entsprechend des Projektumfangs und gemäß den B-CON-Systemvoraussetzungen konfektioniert und mit einem lizensierten und durch ICONAG freigegebenen Betriebssystem an den AN übergeben.

1 psch	..............................	..............................
03.03.0020	Inbetriebnahme und Funktionstest vor Ort
Inbetriebnahme der Management- und Bedieneinrichtung vor Ort in Terminabsprache mit dem Fachplaner und dem Bediener. Kosten für Übernachtung und Anfahrt sind in dieser Position mit zu berücksichtigen.

Tagessatz eines Systemtechnikers
1 Tag	..............................	..............................
Summe 03.03	Inbetriebnahme und Funktionstest		..............................	

03.04	Wartung und Softwarepflege
03.04.0010	Softwarepflege- und Update-Vereinbarung (SPUV)
Softwarepflege- und Update- Vereinbarung für bestehende B-CON Serverlizenz

- Service-Releases innerhalb der Version
- Versionsupdates für B-CON Lizenzen

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang B.
Pauschal pro Kalenderjahr
1 psch	..............................	..............................
03.04.0020	Systemwartung per Ferneinwahl pro Jahr
Unter die Systemwartung per Ferneinwahl fallen folgende Leistungen:

- Prüfung des Release-Standes, Einspielen von Service-Releases und Bug-Fixes 
- Überprüfung und Pflege der Datenbanken des ICONAG-Systems
- Überprüfung der Kommunikation mit unterlagerten Systemen
- Überprüfung von Windows-Sicherheitsupdates 

Die Leistungen werden per Ferneinwahl durchgeführt und umfassen:
1x B-CON Server
0x B-CON Bedienclient

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang C.
Pauschal pro Kalenderjahr
1 psch	..............................	..............................
03.04.0030	Hotline-Support-Vereinbarung nach Aufwand
Unter den System-Support fallen folgende Leistungen:

- Anwender-Unterstützung und Beratung beim Betrieb des Gebäudeleitsystems 
- Analyse und Unterstützung bei Systemstörungen inkl. qualifizierter Rückmeldungen für Problemlösungen
- Unterstützung bei der Fehleranalyse in unterlagerten Systemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit anderen Lieferanten  
- Support bei Netzwerkproblemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit der IT-Abteilung
- Vorschlag und Umsetzung von vorläufigen Problemlösungen („Workarounds“) im Fall von kritischen Störungen oder    Problemen, die programmatisch nicht gelöst werden können
- Durchführung kleinerer System- und Funktionserweiterungen per Ferneiwahl

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang D.
Abrechnung erfolgt nach Aufwand, im 30 Minuten-Takt
1 h	..............................	..............................
03.04.0040	Hotline-Support-Vereinbarung 5 Std.
Unter den System-Support fallen folgende Leistungen:

- Anwender-Unterstützung und Beratung beim Betrieb des Gebäudeleitsystems 
- Analyse und Unterstützung bei Systemstörungen inkl. qualifizierter Rückmeldungen für Problemlösungen
- Unterstützung bei der Fehleranalyse in unterlagerten Systemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit anderen Lieferanten  
- Support bei Netzwerkproblemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit der IT-Abteilung
- Vorschlag und Umsetzung von vorläufigen Problemlösungen („Workarounds“) im Fall von kritischen Störungen oder    Problemen, die programmatisch nicht gelöst werden können
- Durchführung kleinerer System- und Funktionserweiterungen per Ferneiwahl

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang D.
5 Std pauschal pro Kalenderjahr, 
darüber hinaus Abrechnung nach Aufwand auf Basis von 110 € die Stunde, Abrechnung im 30 Minuten-Takt 
1 psch	..............................	..............................
03.04.0050	Hotline-Support-Vereinbarung 10 Std.
Unter den System-Support fallen folgende Leistungen:

- Anwender-Unterstützung und Beratung beim Betrieb des Gebäudeleitsystems 
- Analyse und Unterstützung bei Systemstörungen inkl. qualifizierter Rückmeldungen für Problemlösungen
- Unterstützung bei der Fehleranalyse in unterlagerten Systemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit anderen Lieferanten  
- Support bei Netzwerkproblemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit der IT-Abteilung
- Vorschlag und Umsetzung von vorläufigen Problemlösungen („Workarounds“) im Fall von kritischen Störungen oder    Problemen, die programmatisch nicht gelöst werden können
- Durchführung kleinerer System- und Funktionserweiterungen per Ferneiwahl

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang D.
10 Std pauschal pro Kalenderjahr,
darüber hinaus Abrechnung nach Aufwand auf Basis von 100 € die Stunde, Abrechnung im 30 Minuten-Takt
1 psch	..............................	..............................
03.04.0060	Hotline-Support-Vereinbarung 20 Std.
Unter den System-Support fallen folgende Leistungen:

- Anwender-Unterstützung und Beratung beim Betrieb des Gebäudeleitsystems 
- Analyse und Unterstützung bei Systemstörungen inkl. qualifizierter Rückmeldungen für Problemlösungen
- Unterstützung bei der Fehleranalyse in unterlagerten Systemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit anderen Lieferanten  
- Support bei Netzwerkproblemen inkl. etwaiger Abstimmungen mit der IT-Abteilung
- Vorschlag und Umsetzung von vorläufigen Problemlösungen („Workarounds“) im Fall von kritischen Störungen oder    Problemen, die programmatisch nicht gelöst werden können
- Durchführung kleinerer System- und Funktionserweiterungen per Ferneiwahl

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang D.
20 Std pauschal pro Kalenderjahr,
darüber hinaus Abrechnung nach Aufwand auf Basis von 90 € die Stunde, Abrechnung im 15 Minuten-Takt 
1 psch	..............................	..............................
03.04.0070	Systemwartung vor Ort
Eine entsprechende Softwarepflege- und Update-Vereinbarung vorausgesetzt erbringt der Auftragnehmer im Rahmen der „Systemwartung vor Ort“ folgende Leistungen in Abstimmung mit den Ansprechpartnern des Aufraggebers: 

- Prüfung des Release-Standes, Einspielen von Service-Releases und Bug-Fixes 
- Einspielen von Sicherheitsupdates 
- Überprüfung und Pflege der Datenbanken des ICONAG-Systems
- Überprüfung der Kommunikation mit unterlagerten Systemen
- Funktionsprüfung von systemeigenen Peripheriegeräten wie Drucker, Modem o.ä.
- Durchführung von Updates des Betriebssystems 
- Durchführung von Versionsupdates des ICONAG-Systems sowie von Datenservern
- Durchführung System- und Funktionserweiterungen 
- Einweisung und Schulung von Mitarbeitern

Die Systemwartung umfasst:
1x Tag vor Ort bei max. 8 Stunden inklusive Anfahrt und Übernachtung

Basierend auf Softwarepflege- und Update-Vereinbarung - Anhang E.
Pauschal pro Kalenderjahr
1 psch	..............................	..............................
Summe 03.04	Wartung und Softwarepflege		..............................	

03.05	Ausführungsplanung BACnet-Konfiguration
03.05.0010	Ausführungsplanung der BACnet-Konfiguration
Ausführungsplanung der BACnet-Konfiguration für die BACnet Management- und Bedieneinrichtung (BACnet-MBE) und die BACnet-Automationsstationen (BACnet-AS): 
Entwicklung der Vorgaben für die Konfiguration der BACnet-Objekte auf Basis des Betriebskonzeptes des Gebäudes sowie der DIN EN ISO 16484-5. Koordination der Vorgaben mit den Projektbeteiligten. Insbesondere sind Vorgaben für folgende MBE- bzw. BACnet-Funktionen zu treffen: 
- Globale Funktionen
- Raumbedienung
- Anlagenbedienung
- Handbedienung für Räume und Anlagen
- Alarmverarbeitung
- Zeitschaltfunktionen
- Historisierung"
- BACnet-Objekt-Eigenschaften
- BACnet-Alarming
- BACnet-Trending
- BACnet- Scheduling

1 psch	..............................	..............................
Summe 03.05	Ausführungsplanung BACnet-Konfiguration		..............................	

03.06	Testaufbau BACnet-Kommunikation BACnet-MBE und BACnet-AS
03.06.0010	Testaufbau BACnet-MBE

Tagessatz für einen Testaufbau zur Prüfung der Kommunikation und Integrationsfähigkeit der unterlagerten BACnet-Automationsstationen vor Ort in Terminabsprache mit dem Fachplaner und dem ausführenden Unternehmen auf Automationsebene. Kosten für Übernachtung und Anfahrt sind in dieser Position mit zu berücksichtigen.

1 psch	..............................	..............................
Summe 03.06	Testaufbau BACnet-Kommunikation BACnet-MBE und BACnet-AS		..............................	

03.07	Schulung
03.07.0010	B-CON Schulung Grundkenntnisse
Das Training ist zweitägig und vermittelt, inhaltlich gegliedert in zwei Module (Basiswissen und Grundkenntnisse) das notwendige Know-how zum schnellen und effektiven Einsatz der Software B-CON für ihr Gebäudeleit- oder Visualisierungsprojekt. Nach einer allgemeinen Einführung in B-CON steigen Sie bereits am ersten Tag in die Projektierung mit B-CON ein. Ort: ICONAG / Idar-Oberstein.
Preis je Schulungsteilnehmer.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Grundkenntnisse

1 St	..............................	..............................
03.07.0020	B-CON Schulung Fachkenntnisse
Das zweitägige Training vermittelt die notwendigen Kenntnisse zur Umsetzung verteilter Gebäudeleit- und Visualisierungssysteme sowie zur Erstellung von Projekten mit mehr als einem OPC Server oder als 5.000 Datenpunkten. Sie erlernen wichtige Grundlagen und Kenntnisse zur Umsetzung von Bedien-Client-Lösungen, Sie profitieren vom Know-how der Profis und erlangen wichtige Informationen zur effektiven Umsetzung Ihrer Projekte. Ort: ICONAG / Idar-Oberstein.
Preis je Schulungsteilnehmer.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Fachkenntnisse

1 St	..............................	..............................
03.07.0030	B-CON Individualschulung
Das Training richtet sich an alle Systempartner und B-CON Produktverwender, die mit der B-CON Creative Studio Projekte realisieren wollen. Die Inhalte des eintägigen Trainings werden vor Durchführung gemeinsam festgelegt und individuell erarbeitet. Die Individualschulung ist auf max. 2 Teilnehmer begrenzt und findet wahlweise im ICONAG Trainings-Center oder bei Ihnen vor Ort statt.

Hersteller: ICONAG
Typ: B-CON Individualschulung

1 St	..............................	..............................
03.07.0040	B-CON Bedienereinweisung und Schulung (pro Tag)
Tagessatz für die Einweisung des Anlagenbedieners vor Ort in
Terminabsprache mit dem Bediener.
Kosten für Übernachtung und Anfahrt sind in dieser Position mit zu berücksichtigen.
1 St	..............................	..............................
Summe 03.07	Schulung		..............................	
Summe 03	Dienstleistung		..............................	

01	Hardware		..............................	
02	Software		..............................	
03	Dienstleistung		..............................	

	Summe Zusammenstellung:		..............................	
	Summe netto:		..............................	
	zzgl. 19% MwSt:		..............................	
	Summe inkl. MwSt:		..............................